## 单元
采集器BT升级-单元测试
测试环境 | 1 空调(2P/3P)x1
2 环境温度传感器x1
3 回风温度传感器x1
4 人体传感器x1
5 控制器x1
6 空调采集器3P x1 (后续称 采集器)
7 辅助热源 x1
8 环境温度传感器连接值控制器的单总线端子 回风温度传感器连接值采集器的单总线端子，放置在空调的回风口/进风口处，安装牢固。 人体传感器连接至控制器的485总线端子，放置在空旷环境。
9 控制器、采集器、环境温度传感器、回风温度传感器、人体传感器均已添加至平台
前置条件 | 采集器(4P/2P)已运行 蓝牙(BT)固件版本 |  | CK4LR_KSW_005_BT_01_15_241202 | 真实版本: CK4LR_KSW_005_BT_01_15_241202
| 具备待升级测试蓝牙(BT)固件版本 |  | CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202 | 真实版本: CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202
|  |  | CK4LR_KSW_005_BT_01_17_241202 | 真实版本: CK4LR_KSW_005_BT_01_15_241202
用例编号 | 用例依赖 | 子项目名称 | 前置条件 | 操作 | 预期 | 结果 | 备注
1 | 0 | 常规升级 | 控制器的运行版本为 SECO_KSW_001_CO_01_29_241202 或 更高版本 采集器运行蓝牙版本 CK4LR_KSW_005_BT_01_15_241202 | 1 登录平台(用运维账号) 2 左侧菜单栏， *单击 "更新包管理", * 在下拉列表中选择 "远程升级" 3 在右侧栏选择待测空调所在的站点. * 查看采集器-BT当前版本和可升级版本 4 控制器所在行的右侧“在线”图标显示绿色 | 步骤3可查: *采集器-BT当前版本为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_15_241202" *可升级版本为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202" * 控制器在线图标颜色为绿色
|  |  | 待升级固件 CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202 上传至平台“更新包管理”页 设置”最低可升级版本" 为 CK4LR_KSW_005_BT_01_15_241202 | 4 勾选采集器-BT信息条目中的复选框 | * 采集器-BT的复选框可被勾选
|  |  | 待升级固件 CK4LR_KSW_005_BT_01_17_241202 上传至平台“更新包管理”页 设置”最低可升级版本" CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202 | 5 单击页面中的“立刻升级” 按钮 6 等待页面显示进度条 (如30s内未显示进度条，可再次单击“立刻升级”) | * 按钮可以单击 * 单击后30s内，页面开始展示升级进度条 * 进度调依次显示 "接收升级指令" "下载升级包" "开始升级" "升级完成" * 控制器升级完成后延时5s自动重启 |  | 如30s未能出现进度条，此种情况是因控制器启动后与平台的mqtt未能建立连接。 情况发生后，可稍等10s再次单击”立刻升级“
|  |  | 在平台“更新包管理”中，将待升级版本 "CK4LR_KSW_005_BT_01_17_241202" 置为发布状态 | 7 步骤6后，关闭平台中的升级进度条 * 进入"更新包管理" -> "远程升级" * 选择目标站点，选择目标控制器 * 等待采集器-BT在线图标显示为绿色，核实采集器-BT版本 | * 采集器-BT的"当前版本" 为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202" * 可用升级版本为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_17_241202"
|  |  | 控制器、采集器、空调等所有设备通电，并处于工作状态 平台可查所有设备已在线 | 8 步骤7完成后，执行采集器断电，等到至少3秒后重新上电。
|  |  |  | 9 按照步骤7操作，查看采集器-BT的版本信息 | * 采集器-BT的"当前版本" 为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202" * 可用升级版本为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_17_241202"
2 | 1 | 异常升级:过程断电 (采集器断电-上电) | * 用例1执行完毕。 * 采集器-BT的版本为”CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202“ * 平台中控制器升级文件的数量、版本序列与用例1 一致。 * 登录平台，"设备管理" -> "在运行控制器维护" 单击“查询”， 在查询列表中选择目标控制器. 在控制器的“节能配置”中设置： * 工作温度上限： 28℃ * 工作参数上限补偿值: 0 (默认) * 工作温度下限： 19℃ (参考测试环境， 此值高于实测空调回风温度，且在空调制冷能力范围) * 工作参数下限补偿值: 0 (默认) | 1 参考用例1，在平台查看目标控制器的版本信息 等待空调机制冷待机后执行后续步骤. 2 参考用例1，执行目标控制器远程升级. "CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202" 升级至 "CK4LR_KSW_005_BT_01_17_241202" 3 平台升级页面的进度条显示”开始升级“时，执行步骤4 4 执行采集器断电，等待3秒，重新上电 5 采集器重启后，查看控制器的当前版本信息 | * 采集器-BT的"当前版本" 为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202" * 可用升级版本为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_17_241202"
平台能够显示升级进度条
[5 empty] | 当显示“开始升级”时，空调进入自动运行模式 |  | 采集器-BT 开始升级-升级完成期间约需要90s。
步骤4后: * 上电后采集器能够启动 * 启动后6分钟内，平台可查控制器在线 * 空调持续制冷，当温度降低到19℃时空调停止制冷
* 采集器-BT的"当前版本" 为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202" * 可用升级版本为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_17_241202"
3 | 1 | 异常升级:版本不匹配 (升级文件版本不匹配) | * 用例1执行完毕。 * 采集器-BT的版本为”CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202“ * 平台中控制器升级文件的数量、版本序列与用例1 一致。 * 登录平台，"设备管理" -> "在运行控制器维护" 单击“查询”， 在查询列表中选择目标控制器. 在控制器的“节能配置”中设置： * 工作温度上限： 28℃ * 工作参数上限补偿值: 0 (默认) * 工作温度下限： 19℃ (参考测试环境， 此值高于实测空调回风温度，且在空调制冷能力范围) * 工作参数下限补偿值: 0 (默认) | 1 参考用例1，在平台查看目标控制器的版本信息 等待空调机制冷待机后执行后续步骤. 2 参考用例1，执行目标控制器远程升级. "CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202" 升级至 "CK4LR_KSW_005_BT_01_17_241202" 3 等待页面进度条结果 4 采集器升级结束后，查询平台采集器的在离线状态和版本信息 | * 采集器-BT的"当前版本" 为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202" * 可用升级版本为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_17_241202"
平台能够显示升级进度条 最终升级失败，进度条提示“校验失败"
采集器能够启动，平台查看其在线且版本信息为: "当前版本" 为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202" * 可用升级版本为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_17_241202"
4

## 集成
采集器BT升级-集成测试
测试环境 | 1 空调(2P/3P)x1
2 环境温度传感器x1
3 回风温度传感器x1
4 人体传感器x1
5 控制器x1
6 空调采集器3P x1 (后续称 采集器)
7 辅助热源 x1
8 环境温度传感器连接值控制器的单总线端子 回风温度传感器连接值采集器的单总线端子，放置在空调的回风口/进风口处，安装牢固。 人体传感器连接至控制器的485总线端子，放置在空旷环境。
9 控制器、采集器、环境温度传感器、回风温度传感器、人体传感器均已添加至平台
前置条件 | 采集器(4P/2P)已运行 蓝牙(BT)固件版本 |  | CK4LR_KSW_005_BT_01_15_241202 | 真实版本: CK4LR_KSW_005_BT_01_15_241202
| 具备待升级测试蓝牙(BT)固件版本 |  | CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202 | 真实版本: CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202
|  |  | CK4LR_KSW_005_BT_01_17_241202 | 真实版本: CK4LR_KSW_005_BT_01_15_241202
用例编号 | 用例依赖 | 子项目名称 | 前置条件 | 操作 | 预期 | 结果 | 备注
1 | 0 | 常规升级前后 & 空调受控状态 | 控制器的运行版本为 SECO_KSW_001_CO_01_29_241202 或 更高版本 采集器运行蓝牙版本 CK4LR_KSW_005_BT_01_15_241202 待升级固件 CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202 上传至平台“更新包管理”页 设置”最低可升级版本" 为 CK4LR_KSW_005_BT_01_15_241202 待升级固件 CK4LR_KSW_005_BT_01_17_241202 上传至平台“更新包管理”页 设置”最低可升级版本" CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202 在平台“更新包管理”中，将待升级版本 "CK4LR_KSW_005_BT_01_17_241202" 置为发布状态 控制器、采集器、空调等所有设备通电，并处于工作状态 平台可查所有设备已在线 回风温度传感器位置: * 安装在距离空调出风口1-1.5m处，空调出风直吹回风 温度传感器 安装辅助热源，出风口对准回风温度传感器。调整距离，达到室温上升至20℃耗时2分钟以上 登录平台，"设备管理" -> "在运行控制器维护" 单击“查询”， 在查询列表中选择目标控制器. 在控制器的“节能配置”中设置： * 工作温度上限： 28℃ * 工作参数上限补偿值: 0 (默认) * 工作温度下限： 19℃ (参考测试环境， 此值高于实测空调待机时回风温度，且在空调制冷能力范围) * 工作参数下限补偿值: 0 (默认) | 1 登录平台(用运维账号)
2 左侧菜单栏， *单击 "更新包管理", * 在下拉列表中选择 "远程升级"
|  |  |  | 3 在右侧栏选择待测空调所在的站点. * 查看采集器-BT当前版本和可升级版本 | 步骤3可查: *采集器-BT当前版本为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_15_241202" *可升级版本为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202" * 控制器在线图标颜色为绿色
4 开启辅助热源，对准回风温度加热
|  |  |  | 5 查看回风温度曲线: * 进入平台”站点设备信息“ ，单击”查询“按钮，在查询结果 中选择目标站点。 * 单击"数据报表"，在”传感器数据“ 中单击目标控制器。 * 查看回风温度曲线的变化 | 步骤5中，查看回风温度曲线，当回风温度上升至28℃后，空调开启制冷。回风温度下降至19摄氏度后，空调停止制冷进入待机模式或者关机。 此时辅助热源持续对回风温度传感器加热，当回风温度再次升至28℃后，空调再次启动制冷，在执行后续步骤前，空调的工作状态将保持上述循环。 |  | 如30s未能出现进度条，此种情况是因控制器启动后与平台的mqtt未能建立连接。 情况发生后，可稍等10s再次单击”立刻升级“
|  |  |  | 6 进入采集器-BT升级页面: * 进入平台"更新包管理" -> "远程升级" * 在页面右侧区域，选择待测站点 * 选择待测空调 | 步骤6中，可查看到采集器-BT *"当前版本" 为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_15_241202" * 可用升级版本为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202"
|  |  |  | 7 勾选采集器-BT信息条目中的复选框 | 采集器-BT的复选框可被勾选
8 单击页面中的“立刻升级” 按钮
|  |  |  | 9 等待页面显示进度条 (如30s内未显示进度条，可再次单击“立刻升级”) | 步骤9后，页面弹出升级进度条，依次显示如下: "接收升级指令" "下载升级包" "开始升级" "升级完成" 当进度条显示“开始升级”后，空调工作状态发生改变: 空调将持续开始制冷模式，升级过程中可发现 回风温度持续降低，即便低于工作下限温度(19℃)也不会停止。
|  |  |  | 10 步骤9执行完毕后，最长6分钟，采集器将完成上线。 | 采集器上线后，3分钟内空调进入受控状态。 即：当回风温度低于19℃后，空调停止制冷。 当回风温度高于28℃后，空调开启制冷。
|  |  |  | 11 步骤10后，参考步骤1-3查看采集器-BT的版本信息 | * 采集器-BT的"当前版本" 为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202" * 可用升级版本为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_17_241202"
2 | 1 | 异常升级:过程断电 & 升级前后空调受控状态 | 同用例1 | 1 登录平台(用运维账号)
2 左侧菜单栏， *单击 "更新包管理", * 在下拉列表中选择 "远程升级"
|  |  |  | 3 在右侧栏选择待测空调所在的站点. * 查看采集器-BT当前版本和可升级版本 | 步骤3可查: *采集器-BT当前版本为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_15_241202" *可升级版本为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202" * 控制器在线图标颜色为绿色
4 开启辅助热源，对准回风温度加热
|  |  |  | 5 查看回风温度曲线: * 进入平台”站点设备信息“ ，单击”查询“按钮，在查询结果 中选择目标站点。 * 单击"数据报表"，在”传感器数据“ 中单击目标控制器。 * 查看回风温度曲线的变化 | 步骤5中，查看回风温度曲线，当回风温度上升至28℃后，空调开启制冷。回风温度下降至19摄氏度后，空调停止制冷进入待机模式或者关机。 此时辅助热源持续对回风温度传感器加热，当回风温度再次升至28℃后，空调再次启动制冷，在执行后续步骤前，空调的工作状态将保持上述循环。
|  |  |  | 6 进入采集器-BT升级页面: * 进入平台"更新包管理" -> "远程升级" * 在页面右侧区域，选择待测站点 * 选择待测空调 | 步骤6中，可查看到采集器-BT *"当前版本" 为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_15_241202" * 可用升级版本为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202"
|  |  |  | 7 勾选采集器-BT信息条目中的复选框 | 采集器-BT的复选框可被勾选
8 单击页面中的“立刻升级” 按钮
|  |  |  | 9 等待页面显示进度条 (如30s内未显示进度条，可再次单击“立刻升级”) * 当进度条显示"开始升级"后60s内，将采集器的电源断开。 * 断电持续3秒，给采集器通电 | 步骤9后 * 页面弹出升级进度条，依次显示如下: "接收升级指令" "下载升级包" "开始升级" 当进度条显示“开始升级”后，空调工作状态发生改变: 空调将持续开始制冷模式，升级过程中可发现 回风温度持续降低，即便低于工作下限温度(19℃)也不会停止。 * 采集器通电后，空调启动。 空调进入子运行状态。 |  | 采集器-BT 开始升级-升级完成期间约需要90s。
|  |  |  | 10 步骤9执行完毕后，最长6分钟，采集器将完成上线。 | 采集器上线后，3分钟内空调进入受控状态。 即：当回风温度低于19℃后，空调停止制冷。 当回风温度高于28℃后，空调开启制冷。
|  |  |  | 11 步骤10后，参考步骤1-3查看采集器-BT的版本信息 | * 采集器-BT的"当前版本" 为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_15_241202" * 可用升级版本为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202"
3 | 1 | 异常升级:版本不匹配 & 升级前后空调受控状态 | 控制器的运行版本为 SECO_KSW_001_CO_01_29_241202 或 更高版本 采集器运行蓝牙版本 CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202 待升级固件 CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202 上传至平台“更新包管理”页 设置”最低可升级版本" 为 CK4LR_KSW_005_BT_01_15_241202 待升级固件 CK4LR_KSW_005_BT_01_17_241202 上传至平台“更新包管理”页 设置”最低可升级版本" CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202 在平台“更新包管理”中，将待升级版本 "CK4LR_KSW_005_BT_01_17_241202" 置为发布状态 控制器、采集器、空调等所有设备通电，并处于工作状态 平台可查所有设备已在线 回风温度传感器位置: * 安装在距离空调出风口1-1.5m处，空调出风直吹回风 温度传感器 安装辅助热源，出风口对准回风温度传感器。调整距离，达到室温上升至20℃耗时2分钟以上 登录平台，"设备管理" -> "在运行控制器维护" 单击“查询”， 在查询列表中选择目标控制器. 在控制器的“节能配置”中设置： * 工作温度上限： 28℃ * 工作参数上限补偿值: 0 (默认) * 工作温度下限： 19℃ (参考测试环境， 此值高于实测空调待机时回风温度，且在空调制冷能力范围) * 工作参数下限补偿值: 0 (默认) | 1 登录平台(用运维账号)
2 左侧菜单栏， *单击 "更新包管理", * 在下拉列表中选择 "远程升级"
|  |  |  | 3 在右侧栏选择待测空调所在的站点. * 查看采集器-BT当前版本和可升级版本 | 步骤3可查: *采集器-BT当前版本为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202" *可升级版本为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_17_241202" * 控制器在线图标颜色为绿色
4 开启辅助热源，对准回风温度加热
|  |  |  | 5 查看回风温度曲线: * 进入平台”站点设备信息“ ，单击”查询“按钮，在查询结果 中选择目标站点。 * 单击"数据报表"，在”传感器数据“ 中单击目标控制器。 * 查看回风温度曲线的变化 | 步骤5中，查看回风温度曲线，当回风温度上升至28℃后，空调开启制冷。回风温度下降至19摄氏度后，空调停止制冷进入待机模式或者关机。 此时辅助热源持续对回风温度传感器加热，当回风温度再次升至28℃后，空调再次启动制冷，在执行后续步骤前，空调的工作状态将保持上述循环。
|  |  |  | 6 进入采集器-BT升级页面: * 进入平台"更新包管理" -> "远程升级" * 在页面右侧区域，选择待测站点 * 选择待测空调 | 步骤6中，可查看到采集器-BT *"当前版本" 为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202" * 可用升级版本为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_17_241202"
|  |  |  | 7 勾选采集器-BT信息条目中的复选框 | 采集器-BT的复选框可被勾选
8 单击页面中的“立刻升级” 按钮
|  |  |  | 9 等待页面显示进度条 (如30s内未显示进度条，可再次单击“立刻升级”) | 步骤9后，页面弹出升级进度条，依次显示如下: "接收升级指令" "下载升级包" "开始升级" "OTA fail" /** 版本号比较出错 **/ 当进度条显示“开始升级”后，空调工作状态发生改变: 空调将持续开始制冷模式，升级过程中可发现 回风温度持续降低，即便低于工作下限温度(19℃)也不会停止。
|  |  |  | 10 步骤9执行完毕后，最长6分钟，采集器将完成上线。 | 采集器上线后，3分钟内空调进入受控状态。 即：当回风温度低于19℃后，空调停止制冷。 当回风温度高于28℃后，空调开启制冷。
|  |  |  | 11 步骤10后，参考步骤1-3查看采集器-BT的版本信息 | * 采集器-BT的"当前版本" 为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_16_241202" * 可用升级版本为 "CK4LR_KSW_005_BT_01_17_241202"
4